## 表紙
令和 ７ 年 度 |  |  |  |  | 課 長 | 係長 | 係 員 | 検 算
逗子市立体育館泡消火ポンプ等更新工事
金 |  |  | 工事価格
円
|  | 円 | 消費税及び地方消費税相当額
円
工事場所 | 逗子市池子１－11－１（逗子市立体育館） |  |  | 工事期間 | 契約日～令和８年３月20日
事業概要：逗子市立体育館の泡消火ポンプ等の更新工事
概
要
逗子市役所

## 本工事内訳表
費目 | 工種 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用 | 単価入力欄 | 掛率 入力欄
| 直接工事費計 |  |  | 1 | 式
|  | 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 純工事費 |  |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
| 発生材処分費 |  | ポンプ、タンク、配管等 | 1 | 式
| 工事原価 |  |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 工事価格 |  |  | 1 | 式
|  | 消費税 |  | 1 | 式
請負工事費計 |  |  |  | 1 | 式

## 直接工事費
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単価入力欄 | 掛率 入力欄
逗子市立体育館泡消火ポンプ等更新工事
種別集計表
1 | 機器費 |  | 1 | 式
2 | 材料費 |  | 1 | 式
3 | 工事費 |  | 1 | 式
計
1 | 機器費
KTY1255B3ME30TP同等品
| 消火栓ポンプユニット | 125×1050ℓ／分×80ｍ×30kw | 1 | 基
制御盤・呼水槽、
圧力タンク、フート弁付き
泡第10～３号。DKウォーター同等品。消防
| 泡消火薬剤 | 検査及び検査前試験放射用を含む。 | 460 | L
HPPT-400D同等品
| 隔膜式泡消火薬剤貯蔵庫 | 400L型 | 1 | 基
HPPE-2000M同等品
| 混合器 | 200～2000L型 | 1 | 台
| フォームヘッド | HFH-35S同等品 | 273 | 台
H-NDV65同等品
| 一斉開放弁 | 65A-10K | 16 | 台
H-XDVⅡ50同等品
| 一斉開放弁 | 50A-10K | 6 | 台
H-XVⅡ-100同等品
| 流水検知装置 | 100A-10K | 1 | 台
消防認定品 L500
| ステンレスフレキ | 65A-10K | 1 | 本
消防認定品 L750
| ステンレスフレキ | 125A-10K | 1 | 本
200～2000L型
| 給水用ステンレスフレキ | L300 | 1 | 本
10L2-N-UE同等品 消防認定品
| バタフライ弁 | 100A-10K | 1 | 台
10L2-N-UE同等品 消防認定品
| バタフライ弁 | 50A-10K | 12 | 台
10L2-N-UE同等品 消防認定品
| バタフライ弁 | 65A-10K | 32 | 台
| 仕切弁 | 50A-10K | 2 | 台
| 逆止弁 | 50-10K | 1 | 台
| ストレーナ | 100A-10K | 1 | 台
1 計
2 | 材料費
| 消火用外面被覆配管 | 125A ４m | 1 | 本
| 配管用炭素鋼鋼管白 | 125A ４m | 1 | 本
| 配管用炭素鋼鋼管白 | 100A ４m | 2 | 本
| 配管用炭素鋼鋼管白 | 65A ４m | 1 | 本
| 配管用炭素鋼鋼管白 | 50A ４m | 2 | 本
| 配管用炭素鋼鋼管白 | 20A ４m | 1 | 本
| 配管用炭素鋼鋼管白 | 15A ４m | 11 | 本
| 水道用硬質塩化ビニール鋼 | 20A ４m | 1 | 本
| 配管継手支持金物類 | ボルト・ナット含む | 1 | 式
| 両フランジ | 加工品100A-10K | 1 | 台
| 両フランジ | 加工品65A-10K | 34 | 台
| 両フランジ | 加工品50A-10K | 10 | 台
| 電気材料 |  | 1 | 式
| 泡消火薬剤処理用ドラム | 200L | 25 | 缶
| 雑材消耗品費 |  | 1 | 式
2 計
3 | 工事費
既存ポンプ、原液タンク
| 撤去搬出費 |  |  | 人工
ポンプ、原液タンク
| 搬入据付工事費 |  |  | 人工
| 機器交換工事費 |  |  | 人工
| 配管工事費 |  |  | 人工
| 支持金物取付工事費 |  | 1 | 式
| 電気工事費 |  |  | 人工
原液タンク薬剤抜き取り
| 充填作業 |  | 1 | 式
| 配管内水抜水張作業 |  |  | 人工
| PFOS含有泡消火薬剤原液処理費 | 既存原液タンク内 | 400 | L
| PFOS含有泡消火薬剤原液処理費 | 既存20リットルタンク内 | 120 | L
| PFOS含有泡消火薬剤水溶液処理費 | 既存配管内 | 1800 | L
消防検査及び
| PFOS非含有泡消火薬剤原液処理費 | 検査前試験放射用を含む。 | 1 | 式
| PFOS非含有泡消火薬剤 | 消防検査及び
| 水溶液処理費 | 検査前試験放射用を含む。 | 2200 | L
| 廃棄消火薬剤収集運搬 |  | 1 | 式
| 発泡試験費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| 雑工事費 |  | 1 | 式
| 交通運搬費 | 搬出・搬入 | 1 | 式
3 計